## IO Liste
Function | IO | Tillkobling | Kommentar
Digital inputs | I1 | Kapasiviv sensor, høyest nivå
Digital inputs | I2 | Kapasiviv sensor, lavest nivå
Digital inputs | I3 | Flødesmåler, pulser | Fast counting
Digital inputs | I4 | Bryter1 | Fast counting
Digital inputs | I5 | Bryter2 | Fast counting
Digital inputs | I6 | Bryter3 | Fast counting
Analog input | AI1 (I7) | Utgang fra dybdemåler og et nedtrekkningsmotstand på 500ohm til 0V | Analog compatible 0..10V
Digital inputs | I8 | Kapasiviv sensor, flyttbar 1 | Analog compatible 0..10V
Digital inputs | I9 | Kapasiviv sensor, flyttbar 2 | DM8 12/24R ekspansjonsmodul 1
Digital inputs | I10 |  | DM8 12/24R ekspansjonsmodul 1
Digital inputs | I11 |  | DM8 12/24R ekspansjonsmodul 1
Digital inputs | I12 |  | DM8 12/24R ekspansjonsmodul 1
Relay output | Q1.2 | A1 på SSR 4A til pumpe
Relay output | Q2.2 | Lys1
Relay output | Q3.2 | Lys2
Relay output | Q4.2 | Lys3
Relay output | Q5.2 | A1 på SSR 4A til motoventil, lukke | DM8 12/24R ekspansjonsmodul 1
Relay output | Q6.2 | A1 på SSR 4A til motoventil, åpne | DM8 12/24R ekspansjonsmodul 1
Relay output | Q7.2 | A1 på SSR 4A til solenoid, åpne (fjederretur) | DM8 12/24R ekspansjonsmodul 1
Relay output | Q8 |  | DM8 12/24R ekspansjonsmodul 1

## SSR
Function | IO | Tillkobling | Kommentar
SSR Pumpe | A1 | PLS Q1.2
SSR Pumpe | A2 | 0V
SSR Pumpe | 13 | Pumpe 0V kabel og
SSR Pumpe | 14 | 0V og 1N4007 diode til 13 | Flyback / freewheling diode

## nedtrekningsmotstand
nedtrekkningsmotstand ohm | 500 | 0.002
Intern pull down i PLS? Ohm | 16000 | 6.25e-05
0.0020625
| Ekvivalent motstand | 484.8485 | Ohm
| Høy signal | 0.02 | A
| blir spenning | 9.697 | V
Close enough.